## Свод АВР_ЦЭС
Информация об аварийных отключениях на электросетевых объектах обслуживаемых ООО "ЦЭС" в 2020 года.
по состоянию на 25.11.2020г.
№ п/п | Дата и время отключения | Наименование объекта | Причина отключения | Период отключения, час | Недоотпуск электроэнергии, кВт/час | Примечание
52 | Всего за отчётный период (2020 год): |  |  | 516.417 | 85235.699 | общее число аварийных отключений потребителей за год (11 мес) - 52 случаев (сред. время откл. - 9,93 часа; недоотпуск на 1 отключение - 1639,15кВтчас);
декабрь 2020 года
| Итого за декабрь месяц: |  |  | 0 | 0
ноябрь 2020 года
1 | 04.11.2020г (13.00-17.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | отклюяение на уч-ке РЖД МПС РФ, причина не известна | 4 | 1040
2 | 09.11.2020г (06.00-17.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | деревья на линии, сломаны подвоздействием гололёда (куржака) | 11 | 2860
3 | 10.11.2020г (02.00-18.30) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | деревья на линии, сломаны подвоздействием гололёда (куржака) | 16.5 | 4290
4 | 11.11.2020г (00.30-20.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | деревья на линии, сломаны подвоздействием гололёда (куржака) | 19.5 | 5070
5 | 12.11.2020г (05.30-17.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | деревья на линии, сломаны подвоздействием гололёда (куржака) | 35 | 9100
5 | Итого за ноябрь месяц: |  |  | 86 | 22360
октябрь 2020 года
1 | 21.10.2020г (12.00-19.00) час | ВЛ-0,4 кВ ул. Строителей, 18 | замыкание ВРУ-0,4 кВ МКД (потребителя) | 7 | 175 | среднее время отключения на 1 случай - 2,88 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 377,88 кВтчас;
2 | 23.10.2020г (16.30-20.00) час | ТП-008 | замыкание ВЛ-0,4 кВ (потребителя) | 3.5 | 147
3 | 29.10.2020г (13.00-13.00) час | ТП-0355 | повреждение КЛ-6 кВ на участке МРСК | 24 | 5760
3 | Итого за октябрь месяц: |  |  | 34.5 | 6082
сентябрь 2020 года
1 | 01.09.2020г (10.30-12.30) час | ТП-0185 | АВР на сетях смежной сетевой компании - Добрянский РЭС | 2 | 170 | среднее время отключения на 1 случай - 2,88 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 377,88 кВтчас;
2 | 02.09.2020г (07.30-12.30) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | дерево на линии на уч-ке ВЛ-10 кВ (выпала липа из массива), р-н опоры 73 | 5 | 900
3 | 04.09.2020г (18.00-20.00) час | ВЛ-0,4 кВ от ТП-00317 (ТП-00317 СНТ КРАСАВА) | обрыв провода (вводна дом, 1-я улица), упала сломавшаяся ветка дерева | 2 | 4
4 | 15.09.2020г (18.00-20.30) час | ВЛ-6 кВ ф.Чёрная ПС Запальта | АВР научастке ВЛ-6 кВ КРЭС МРСК | 2.5 | 437.5
4 | Итого за сентябрь месяц: |  |  | 11.5 | 1511.5
август 2020 года
1 | 01.08.2020г. (12.00 - 14.00) час | ТП-00121 | нагрев контакта на вводном рубильнике | 2 | 190 | среднее время отключения на 1 случай - 5,77 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1233,00 кВтчас;
2 | 03.08.2020г. (07.30 - 12.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ (гроза, ветер, дерево на линии) | 4.5 | 1170
3 | 04.08.2020г. (07.30 - 15.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ (гроза, ветер, дерево на линии) | 7.5 | 1950
4 | 05.08.2020г. (01.00 - 21.30) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ ЖД МПС и нашем | 20.5 | 5330
5 | 05.08.2020г. (10.30 - 15.30) час | ТП-Б461 | гроза, ливень, протекание крыши, отключение БРЭС МРСК | 5.5 | 990
6 | 05.08.2020г. (10.00 - 16.00) час | ТП-Б769 | гроза, перенапряжение, сгорели ТТ-0,69 и ПУ | 6 | 240
7 | 11.08.2020г. (10.00 - 17.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ ЖД МПС РФ (гроза, ветер, дерево на линии) | 7 | 1820
8 | 20.08.2020г. (07.00 - 09.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ (гроза, ветер, дерево на линии) | 2 | 520
9 | 23.08.2020г. (06.00 - 13.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | К.З. на уч-ке ВЛ-10 кВ, оп.27 (липа на линии) | 7 | 1260
10 | 28.08.2020г. (10.00 - 11.30) час | ТП-0064 (СНТ Весна) | ворона замкнула провод на заземлённый кронштейн | 1.5 | 93
11 | 28.08.2020г. (18.00 - 01.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ ЖД МПС (гроза, ветер, дерево на линии) | 7 | 1260
11 | Итого за август месяц: |  |  | 63.5 | 13563
июль 2020 года
1 | 09.07.2020г. (18.10 - 20.10) час | ТП-00709 | отсутствие напряжения от поставщика | 2 | 250 | среднее время отключения на 1 случай - 8,33 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 770,00 кВтчас;
2 | 20.07.2020г. (16.30 - 10.20) час | ТП-0064 (СНТ "Весна") | аварийное отключение у третьих лиц (на одном фидере) | 17.5 | 630
3 | 31.07.2020г. (17.00 - 22.30) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ, деревья на линии | 5.5 | 1430
3 | Итого за июль месяц: |  |  | 25 | 2310
июнь 2020 года
1 | 14.06.2020г. (08.30 - 10.30) час | ТП-0021 | потребители допустили перегруз ПУ и ТТ-0,4кВ (стояли эл.сч. 100А и ТТ-100/5). | 2 | 240 | среднее время отключения на 1 случай - 8,42 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 682,99 кВтчас;
2 | 17.06.2020г (09.40 - 12.20) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС | 2.67 | 517.98
3 | 26.06.2020г (18.00 - 13.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ, деревья на линии | 19 | 1824
4 | 28.06.2020г (08.00 - 18.00) час | ТП-0536 | повреждение у субабонента (ТП-00808), в ТП и на ВЛ-6 кВ. | 10 | 150
4 | Итого за июнь месяц: |  |  | 33.67 | 2731.98
Май 2020 года
1 | 07.04.2020г. (13.00-15.30) час | ТП-329 | погашение центра питание ПС ИВА 110/6 кВ | 2.5 | 875 | среднее время отключения на 1 случай - 17,19 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1109,66 кВтчас;
2 | 24.05.2020г. (09.00-12.00) час | ТП-0466 | сгорел ПН-2, К.З. на ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин потребителя (заросшая линия, замыкание линии ветками деревьев) | 3 | 150
3 | 29.05.2020г. 20-25 до 31.05.2020 18-30 | ТП-0172 | пробой изоляции КЛ-6 кВ и огорание воздушного шлейфа на вводах в ТП-0172 (сети ПГС МРСК) | 46.08 | 2304
3 | Итого за май месяц: |  |  | 51.58 | 3329
Апрель 2020 года
1 | 07.04.2020г. (09-14.00) час | КЛ-0,4 кВ ф.Дома", ввод в дом ул. Большевицкая, 75/4 | пробой изоляции КЛ-0,4 кВ, ввод в дом с ВЛ-0,4 кВ ф."Дома" от ТП-06722 | 5 | 45 | среднее время отключения на 1 случай - 7,88 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1297,63 кВтчас;
2 | 11.04.2020г. (14.00-15.30) час | ВЛ-6 ф."Н.Муллы" ПС "Портовая", ввод ТП-00333 | отгорел провод фазы А на конт. РЛНД | 1.5 | 37.5
3 | 26.04.2020г. (17.00-20.00) час | КТП-400 (Ферма) | дерево (сильный ветер) на линии ВЛ-6 кВ (уч-к ООО Геофизика) | 3 | 840
4 | 26.04.2020г. (18.00-16.00) час | ВЛ-10 кВ ф. Денисово ПС | повреждение на участке ВЛ-10 ЖД МПС | 22 | 4268
4 | Итого за апрель месяц: |  |  | 31.5 | 5190.5
Март 2020 года
1 | 01.03.2020г. (21.00-22.00)час | ТП-00185 (Н.Задолгое) | ветер, схлёст проводов (сгорел вставка ПН-0,4 кВ) | 1 | 136 | среднее время отключения на 1 случай - 13,61 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1987,35 кВтчас;
2 | 01.03.2020г. с 21-20 до 02.03.2020 до 9,30 | ТП-Б461 (Барда) | от перегруза замкнул и сгорел кабель 0,4 кВ (выход на фид. Минирынок", плюс сгорели ПУ и ТТ контрольного учёта эл.энерг.) | 12.167 | 4380.12
3 | 04.03.2020г 16,00 до 19,00 | ТП-581 | сгорело 2шт. ПН-0,4 кВ (к.з. на сетях абонента) | 3 | 378
4 | 21.03.2020г. 17-00 до 22.03.2020 г 13-00 | ТП-532 (г.Березники) | повреждение в сетях потребителя | 44 | 5280
5 | 26.03.2020г с 19.00 до 20,30 | ТП-0111 | отключился автомат (к.з. на сетях абонента) | 1.5 | 150
6 | 29.03.2020г. с 19.00 до 30.03.2020 12.00 | ТП-532 (г.Березники) | обыв провода (порыв ветра, дерево упало на линию), к.з. | 20 | 1600
6 | Итого за март месяц: |  |  | 81.667 | 11924.12
Февраль 2020 года
1 | 26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15) | ТП-537 | Не согласованная с ТСО рубка насаждений | 29.25 | 1170 | среднее время отключения на 1 случай - 29,25 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1755,00 кВтчас;
2 | 26.02.2020/27.02.2020 г. (12-00 до 17-15) | ТП-532 | Не согласованная с ТСО рубка насаждений | 29.25 | 2340
2 | Итого за февраль месяц: |  |  | 58.5 | 3510
Январь 2020 года
1 | 01.01.2020 г. (09-00 до 12-00) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 ЖД МПС | 5 | 1015 | среднее время отключения на 1 случай - 5,57 часа; недоотпуск электроэнергии на 1 отключение - 1817,66 кВтчас;
2 | 04.01.2020/05.01.2020 г. (19-00 до 11-30) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ | 16.5 | 3349.5
3 | 11.01.2020 г. (13-00 до 17-00) | ТП-00516 | К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя | 4 | 320
4 | 23.01.2020/24.01.2020 г. (21-00 до 09-30) | КТП-Б213 | К.З.ВРУ-0,4 кВ у потребителя | 13.5 | 875
5 | 24.01.2020/25.01.2020 г. (20-00 до 14-00) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | К.З. на участке ВЛ-10 кВ | 18.5 | 3620.099
6 | 26.01.2020 г. (08-30 до 16-30) | ВЛ-10 кВ ф. Денисово | земля на участке ВЛ-10 кВ | 8 | 1624
7 | 27.01.2020 г. (08-30 до 16-30) | КТП-0818 | неисправен КЛ-6 кВ, ТП-7233 - ТП-818 | 8 | 1920
7 | Итого за январь месяц: |  |  | 39 | 12723.599
Note on C58: ingener4: Договор №61